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第一章 采购公告

第一章 采购公告

杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院，就空调维保服务项目进行询价采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1．项目编号：/

2．项目名称：空调维保服务项目
3．采购方式：询价
4．采购需求：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额

（万元）
	简要技术描述或标项基本概况介绍

	1
	空调维保服务项目
	1
	项
	20
	本次杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院空调维保项目的服务期限为2026年9月1日至2027年8月31日。服务范围包括：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街768号贝遨大厦A栋3至6层研究院区域内全部空调的维修与保养。


二、供应商资格条件
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2．本项目不接受联合体参加询价。

三、采购文件的获取时间及方式等

获取时间：采购公告发布之日起至2026年8月14日的上午：8:30-11:30，下午：13:30-16:30

获取方式：报名信息发至邮箱：hqyj@tidric.com
售价(元)：0元

四、响应文件提交
响应文件提交截止时间：2026年8月14日17时00分（北京时间）
响应文件提交地点：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦A栋403室

五、响应文件开启

开启时间：另行通知
开启地点：另行通知
六、联系方式

采购人名称：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院        

联系人：后勤管理部

联系电话：0571-87810105

地址：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦A栋403室
第二章 供应商须知

前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	空调维保服务项目

	2
	采购内

容及数量
	按“第一章 采购邀请”。

	3
	预算金额
	人民币 20 万元。

	4
	报价
	1.本询价项目应以人民币报价。

2．不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用。

3．报价为供应商履行本项目所需的一切费用。

	5
	询价保证金
	无。

	4
	响应文

件组成
	正本 1 份；副本 2 份。

	5
	响应文件

装订要求
	响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的响应文件由现场工作人员退还供应商代表。

	6
	响应文件

密封要求
	响应文件正本、副本一起密封。

	7
	响应文件提交截止时间和地点
	响应文件提交截止时间：2026年8月14日 17 时00分（北京时间）
响应文件提交地点：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦A栋403室

	8
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：另行通知

开启地点：另行通知


一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的询价、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购单位：系指组织本次的采购人。
2.供应商:系指购买了采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。
3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加询价。
5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。
6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）询价委托
供应商代表不要求到现场。
响应文件中的供应商代表如不是法定代表人，则响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

（四）询价费用
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用。

（五）联合体参加询价
以联合体形式进行询价的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加询价的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的询价。
（六）转包与分包
1.本项目不允许转包。

2.本项目未经采购人同意不可以分包。

（七）特别说明：

1.采购文件中指出的服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。
2.供应商参加询价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：
1.采购邀请

2.供应商须知

3.采购内容及需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式
6.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。
（三）采购文件的澄清与修改 

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 1 天前以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间3个工作日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2. 采购必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本采购人发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

（1）询价声明函；

（2）询价响应函； 

（3）法定代表人授权委托书；
（4）报价一览表；

（5）报价明细表；
（6）资格证明材料：

1）营业执照、律师事务所证书等证明文件；

2）其他与资格有关的内容可在“（1）询价声明函”中申明。

（7）供应商情况介绍；
（8）供应商认为需要提供的其他材料等。

（二）响应文件的语言及计量
1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）询价报价
1.供应商应当按照询价采购文件的规定一次报出不得更改的价格。

2.报价应按采购文件中相关附表格式填写。未提供格式的内容，供应商自拟。
3.报价是履行合同的最终价格，他见前附表。

（四）响应文件的有效期
1.自响应截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自询价之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）询价保证金
无。
（六）响应文件的装订、签署和份数
1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件正本、副本份数按前附表；

响应文件装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的响应文件将被拒绝。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）响应文件的包装、密封、修改和撤回
1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2. 未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。
3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

四、询价
（一）接收响应文件

1.采购人按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2.供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将不予接收。

3.响应文件递交截止时间后参加标项询价的供应商不足三家的，应当终止该标项的询价并作废标处理。
（二）询价程序
1.在评审专家中推选评审小组组长。
2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。
3.实质上响应采购文件要求的供应商不足三家的，应当作废标处理。
（三）澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或签章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当以书面形式要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不予确认的，其响应无效。
（五）响应无效

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：
（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）响应文件无法定代表人或其授权代表签字的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、询价响应函或填写项目不齐全的；
（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；
（5）报价技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）报价超出预算金额的；

（8）报价具有选择性的；

（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜的；

（12） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（14）不同供应商的响应文件相互混装的；

（15）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（六）推荐成交候选人

除另有规定外，评审小组将从提交了有效响应文件的供应商中，按最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人,本项目采购人授权评审小组确定承诺响应采购需求且报价最低的供应商为成交人。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商
1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购人发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。
六、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。
2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询价保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

合同约定有履约保证金时，签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第三章 采购内容及需求

一、项目概况

1、杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院空调维保项目

2、服务期：2026年9月1日至2027年8月31日。

3、服务地点：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦A栋3-6层。

4、现场条件

（1）已具备实施条件，但实施不能影响研究院的日常工作。

（2）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次投标报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

5、研究院全部空调设备的具体位置、数量均由投标人自行安排现场查勘，中标后不得以招标人文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。 

维保服务范围：

	位置
	功能区域
	机组

	3层
	机房
	麦克维尔精密空调

	
	设备平台
	麦克维尔精密空调

	
	
	三菱空调外机

	
	
	美的多联机空调外机

	4层
	机房1
	麦克维尔空调机组

	
	机房2
	天加空调机组

	5层
	机房1
	麦克维尔空调机组

	
	机房2
	麦克维尔空调机组

	6层
	机房1
	麦克维尔空调机组

	
	机房2
	麦克维尔空调机组

	
	冰箱间
	维谛空调机组

	9层
	设备平台
	美的空调外机

	16层
	屋顶设备平台
	绿岛风排风机组、过滤器等

	空气处理机组
	3-6层全区域全部空调设备

	管路阀门
	

	空调内机
	

	电气及自控系统
	

	
	


三、制冷设备检修维护保养要求

	设备名称
	检修维护保养要求

	空调
	1、运行期间启动前的准备和检查；

2、供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）测试空调，调整安全控制装置；

（2）检查控制装置的运行；

（3）测试油位和制冷剂液位；

（4）检修确认润滑系统，回油系统；

（5）模拟电机和启动器的运行；

（6）记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
3、运行季节检查
机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠：
（1）测试空调，调整安全控制装置；

（2）检查控制装置的运行；

（3）测试油位和制冷剂液位；

（4）检修确认润滑系统，回油系统；

（5）模拟电机和启动器的运行；

（6）记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
4、一年一次的设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
（1）检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

1）记录电压；

2）用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

3）润滑开式电机；

4）确认开式电机驱动装置的定位；

5）测试密封情况；

（2）确认压缩机润滑油系统的下列各项：

1）根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

2）测试加热器和恒温器；

3）拆检所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

4）必要时可拆卸压缩机底板，清洗曲轴箱。

（3）执行下列各项操作，检查电机启动器：

1）执行诊断检查程序；

2）维护清洁接触器或建议更换；

3）润滑动作连接机构；

4）检查所有接线端，并拧紧；

5）测量过负荷装置，并取油样检查标定；

6）清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；

7）空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

（4）检查控制面板，确定下列各项：

1）执行诊断检查程序；

2）模拟安全停机运行状态；

3）确认所有接线端，并拧紧；

4）确认显示数据的精度和设定值。

（5）冷凝器、蒸发器的下列各项：

1）数据确认水流量；

2）检查水流开关的控制情况；

3）根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

4）必要时拆卸端盖，清洗换热器，更换密封垫。

（6）维护系统的下列各项：

1）进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

2）按要求补充制冷剂；

3）记录视液镜的状态；

4）检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

5）每季度更换初效、中效、高效过滤器

（6）其它：

1）遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

2）与操作人员沟通。

	机房空调
	1、运行期间启动前的准备和检查

2、供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：
（1）检查制冷剂液位和油位；

（2）测试油槽、油加热器和油温；

（3）测量模拟所有运行控制和安全控制功能；

（4）与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

（5）模拟测试启动器的运行；

（6）检查调整微电脑控制中心的设定值；

（7）启动空调，检查整个系统的运行状况，并记录；

（8）根据运行记录，分析处理机组问题；

（9）提供检修保养报告。

3、运行季节检查

机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠：
（1）测试冷水机组，调整安全控制装置；

（2）检查控制装置的运行；

（3）测试油位和制冷剂液位；

（4）检修确认润滑系统，回油系统；

（5）模拟电机和启动器的运行；

（6）录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

4、一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
（1）检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

1）记录电压；

2）用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

3）润滑开式电机；

4）确认开式电机驱动装置的定位；

5）拆检测量联轴器；

6）测试密封情况；

7）开机检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。

8）包括实验室空调的初效、中效、高效过滤器的更换。
5、确认压缩机润滑油系统的下列各项：

（1）根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

（2）测试加热器和恒温器；

（3）拆检所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

6、执行下列各项操作，检查电机启动器：

（1）执行诊断检查程序；

（2）维护清洁接触器或建议更换；

（3）润滑动作连接机构；

（4）检查所有接线端，并拧紧；

（5）测量过负荷装置，并取油样检查标定；

（6）清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；

（7）空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

7、检查控制面板，确定下列各项：

（1）执行诊断检查程序；

（2）模拟安全停机运行状态；

（3）确认所有接线端，并拧紧；

（4）确认显示数据的精度和设定值。

8、冷凝器、蒸发器的下列各项：

（1）数据确认水流量；

（2）检查水流开关的控制情况；

（3）根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

（4）必要时拆卸端盖，清洗换热器，更换密封垫。

9、维护系统的下列各项：

（1）进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

（2）按要求补充制冷剂；

（3）记录视液镜的状态；

（4）检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

10、其它：

（1）遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

（2）与操作人员沟通。

	空气处理机组
	1、定期清洗空气过滤器；

2、定期清洗进水过滤器；

3、定期检查进出风口；

4、定期润滑风机轴承；

5、定期调整风机传动系统。

	管路阀门
	（1）定期检查锈蚀情况并清洁防锈处理。

（2）确认开关性能良好。

（3）对于明杆阀门的阀杆应定期润滑。

（4）更换无法修复之阀门。

（5）各漏水发烂借口检查，必要时进行法兰垫片更换。

	空调内机
	每季度清洗出风口，2026年深度清洗蒸发器、风轮、风道、翅片一次。

检查维护制冷器（充氟）、漏水、主板、压缩机等硬件问题。

	电气及自控系统
	检查供电电压与压缩机、风机的运行电流是否正常，主电源及接线端子是否松动、老化或发热，如果有异常情况予以解决。

检查电机及线路的绝缘电阻，确保设备接地良好，防止漏电。
检查交流接触器、继电器等触电，测试高压低压开关等保护装置动作是否灵敏。
温湿度、气压、氧气浓度等全部传感器的校准，如有故障予以更换。
检查四通阀、电子膨胀阀、电磁阀等控制元件，如有故障予以维修更换，检查线控器显示与操作是否灵敏。
对变频模块、控制主板、控制面板及控制器进行检查，确保操作通畅，显示准确。


四、项目管理原则

1、本项目维保服务包含招标范围内的服务内容，未经招标人同意，投标人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消承包资格，投标人承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向招标人支付合同总金额30%的违约金。

2、招标人有权要求投标人撤换工作不负责任、管理不力及造成严重安全事故和质量事故的项目工作人员，直至项目负责人本人。

第四章 响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式
询价采购响应文件
项目名称：浙医二院经血管植入器械研究院空调维保服务项目

     项目编号： 
供应商名称：（盖章）
供应商地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2.响应文件封面格式
                                                    正本/副本
询价采购响应文件
项目名称：浙医二院经血管植入器械研究院空调维保服务项目
     项目编号：

供应商名称：（盖章）
供应商地址：
年  月  日
3. 响应文件目录
（参见供应商须知中有关响应文件的要求，由供应商自拟）
4.询价声明函格式
询价声明函
致：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院（采购人）
_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院空调维保服务项目的询价采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就成绩本次询价有关事项郑重声明如下：
1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 90日。
2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方符合本项目询价采购公告及其采购文件中对供应商资格条件的要求。

法定代表人或授权委托人：          （签字或签章） 
供应商名称：       （盖章）                        年    月    日
5.询价响应函格式
询价响应函
致：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院（采购人）
根据贵方为杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院空调维保服务项目（项目编号 ）的采购，签字代表_______ （全名）经正式授权并代表供应商____      __（供应商名称）提交询价采购响应文件正本各1份、副本2份，响应询价采购文件全部内容，在此基础上做出报价：

报价为人民币                。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参加询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自询价日起90日。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.供应商同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据或资料。
6.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________
传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______
供应商名称:____ （盖章）___
开户银行：                         银行帐号：                     
法定代表人或授权委托人:____ （签字或签章）___                     
日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院（采购人）
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院空调维保服务项目项目（项目编号xxxxx）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名：  （签字或签章）  
被授权人：  （签字或签章）   职务：            
被授权人身份证号码：                     
                                     供应商：      （盖章）   
                                        日  期：         
7.报价一览表
报价一览表
项目编号：xxxxx 
项目名称：空调服务项目

	供应商名称
	报价

	
	


法定代表人或授权委托人：   （签字或签章）  
供应商：    （盖章）               
日  期：         
8.报价明细表格式  
报价明细表
（格式自拟）

法定代表人或授权委托人：   （签字或签章）  
供应商：    （盖章）    
日  期：         

投 标 报 名 登 记 表
	报名单位名称
	

	联系人姓名
	

	手机
	
	邮箱
	

	填表日期
	     年    月    日
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